PowerPro Kombi- zvodič TNS triedy I + II + III (B + C + D) s kontrolou funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu

Štvorpólový  kombinovaný zvodič prepätia vyhovujúci požiadavkám triedy I + II + III  (B + C + D), inštalácia v hlavnom rozvode zabudovaný pred alebo za elektromerom (napr. aj v hlavnom rozvádzači na vstupe vedenia do objektu),  konfigurácia siete TNC – S- systém, hermeticky uzavreté iskrište, naplnené inertným plynom, bez výfukového plynu pri prepätí, zhášajúce následný prúd, pripravený k montáži, V – prepojenie s multifunkčným upevnením a potenciálnym kontaktom hlásiča, max. nominálne napätie 255VAC/50 Hz

Odolnosť proti prepätiu zapríčineného bleskom: 25 kA (10/350) na pracovný vodič - fázu,

spolu 100 kA(10/350) pre TNS sieť

Ochranná úroveň: < 1 kV

Doba odozvy: < 50 ns

Poistka pri zapojení  T: 250 A paralelné zapojenie

Poistka pri zapojení  V: 100 A sériové zapojenie

Veľkosť puzdra: 8 TE

Montáž na DIN lištu 35 mm podľa EN 50022

Etiketa: L1, L2, L3, N

Výrobca: LEUTRON GmbH, Nemecko

Typy: PP BCD TNS, TNC, TN ,TT